## 直流系统负荷阶梯计算法
序号 | 负荷名称 | 装置 容量(kVA) (kW) | 负荷 系数 | 计算 电流 （A） | 经常负 荷电流 (A) | 事故放电时间及放电电流（A）
[6 empty] | 初期 | 持续 |  |  |  | 随机
[6 empty] | 1min | 0.5h | 1h | 2h | 4h | 5S
[5 empty] | Ijc | Icho | I1 | I2 | I3 | I4 | IR
1 | 控制、保护、继电器 | 10 | 0.6 | 27.27 | 27.27 | 27.27 | 27.27 | 27.27 | 27.27
2 | 断路器跳闸 | 3.6 | 0.6 | 9.82 |  | 9.82
3 | 断路器自投 | 1.8 | 1 | 8.18 | [6 empty] | 8.18
4 | 断路器合闸 | 1.8 | 1 | 8.18 | [6 empty] | 8.18
5 | UPS电源 | 15 | 0.6 | 40.91 |  | 40.91 | 40.91 | 40.91 | 40.91
6 | 全场事故照明负荷 | 3 | 1 | 13.64 |  | 13.64 | 13.64 | 13.64 | 13.64
7 | DC/DC变换装置 | 3 | 0.8 | 10.91 | [5 empty] | 10.91
8
9
10
11
12
13
14
15
电流统计（A） |  |  |  |  | I0 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5
[5 empty] | 27.27 | 91.64 | 81.82 | 81.82 | 81.82 | 10.91 | 16.36
容量 计算 | [5 empty] | 103.46 | 355.76 | 348.31 | 333.33 | 246.68 | 12.21
叠加随机负荷 | [5 empty] | 115.67 | 367.97 | 360.52 | 345.54 | 258.89
容量取值（Ah）